## TROŠKOVNIK
Naziv ponuditelja:
Adresa:
OIB:
IBAN:
Telefon / fax:
E - mail:
TESLA d.o.o. / Horvatsko 18, 42244 Klenovnik / tel: +385 (0)42 788 070 / e-mail: info@tesla.com.hr / web: www.tesla.com.hr /
Građevina: Modernizacija javne rasvjete u općini Cetingrad primjenom mjera energetske učinkovitosti (Faza II)
Investitor: Općina Cetingrad, Trg hrvatskih branitelja 2, 47222 Cetingrad
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK - materijal, oprema i radovi - Ver00
TS Maljevac 1, TS Grabarska, TS Podcetin
T.D.: 027/18 □ Z.O.P.: --- □ GLAVNI PROJEKT □ MAPA I □ Projektant: Goran Ribić, mag.ing.el. □ TESLA d.o.o. □ Ivanec, veljača 2018.
Poz. | Naziv artikla / Opis usluge | Mj. | Kol. | Jed. cij. (kn) | Ukupno (kn)
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA
(I) | SVJETILJKE
1. | Dobava i prijevoz cestovne LED svjetiljke sa sljedećim karakteristikama: - stanje svjetiljke: nova LED suvremena svjetiljka, - vrsta upravljanja: MTK ili „Luxomat“ iz OJR-a, - vrsta izvora svjetlosti: LED, - korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 4000 K, uz CRI 70, - ograničenje blještanja prema HRN EN 13201-2:2016 G*3 ili bolje (cut-off) - ULOR: 0%
- stupanj mehaničke zaštite: min. IP66, - otpornost na udarce: min. IK08, - tip kućišta: tlačno lijevani aluminij - jedinstveno kućište svjetiljki za LED module od 2.000 lm do 12.000 lm - tip fiksirajućeg bloka i krajnjih elemenata: tlačno lijevani aluminij, - tip nasadnika (fiksirajući blok): regulacija kuta svjetiljke od -15° do 15° u odnosu na horizontalnu površinu, u koracima od 5°, bez otvaranja svjetiljke
- pričvršćenje na stup: bočno (krak) ili na vrh, - promjer nasadnika: Ø60 mm (svjetiljka se mora montirati na krak/stup promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera) - tip optičkog sistema: precizno oblikovana optika s mikro-lećama zaštićena ravnim staklom, - tip optike: sukladno svjetlotehničkom proračunu iz projekta,
- izvedba prozirnog pokrova (zaštitnog stakla): ravno kaljeno staklo, - životni vijek LED modula i drivera: minimalno 100.000 h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i 10% svjetiljki koje mogu davati manje od 80% (oznaka L80B10) - driver (energetsko upravljačka jedinica): za predmetnu snagu izvora svijetlosti (LED dioda) s integriranom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka / 3 razine (svjetiljka se isporučuje isprogramirana sukladno zahtjevu naručitelja), mogućnost regulacije preko DALI protokola, mogućnost programiranja CLO opcije (konstantni svjetlosni tok svjetiljke),
- napon napajanja: 220-240 V, 50 Hz, - faktor snage minimalno 0,95 - prenaponska zaštita: min. 10 kV/10 kA (zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu kl. II+III) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - način regulacije: automatska autonomna regulacija snage u 5 karakterističnih točaka / 3 razine (svjetiljka se isporučuje isprogramirana sukladno zahtjevu naručitelja), mogućnost regulacije preko DALI protokola, mogućnost programiranja CLO opcije (konstantni svjetlosni tok svjetiljke), - ENEC certifikat - jamstvo proizvođača na kompletnu svjetiljku min. 5 godina
Za ponuđene svjetiljke potrebno isporučiti: - Izjavu o sukladnosti proizvođača – CE znak – sukladno sa normama HRN EN 60598-1: 2008+A11:2009, HRN EN 60598-2-3:2003+A1:2011, - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od 5 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelja, a minimalno pokriva kvar izvora svijetlosti, električnih dijelova, elektroničkih sklopova i mehaničkih dijelova svjetiljke
- Izjava proizvođača ili distributera kojom se ovlašćuje ponuditelja da vrši nuđenje, prodaju, montažu, spajanje, puštanje u rad za predmetni projekt, - Tehnička dokumentacija (katalog) proizvođača te upute za montažu i održavanje, - Svjetlotehnički proračun u digitalnom formatu na CD-u izrađen u širokodostupnim i besplatnim programskim alatima RELUX ili DIALUX kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz projekta (geometrijske veličine). Svjetlotehnički proračun dostavlja se i u tiskanom obliku ovjeren od strane bilo kojeg ovlaštenog projektanta. Uz proračun je potrebno dostaviti i svjetlotehničke krivulje ponuđenih svjetiljki u elektronskom obliku (LDT ili IES format) kako bi investitor mogao provjeriti zadovoljava li ponuđena svjetiljka tražene kriterije.
Napomene: - u cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo) - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) i o tome sastaviti zapisnik
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - max. snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: 65 W - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 140 lm/W - klasa električne zaštite: klasa II (nije potrebno uzemljiti) oznaka iz projekta: P1 Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre za prometnicu klase M3 prema HRN EN 13201:2016 za sljedeću konfiguraciju: | kom | 26 |  | 0
Profil P1 - promet: dvosmjeran - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 6,5 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - raspored stupova: jednostrano, - visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 8 m, - međurazmak stupova: 35 m, - odmak optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,2 m (overhang -1,2m) - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,9
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
b) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - max. snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: 45 W - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 140 lm/W - klasa električne zaštite: klasa II (nije potrebno uzemljiti) oznaka iz projekta: P2 Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre za prometnicu klase M4 prema HRN EN 13201:2016 za sljedeću konfiguraciju: | kom | 17 |  | 0
Profil P2 - promet: dvosmjeran - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 6,0 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - raspored stupova: jednostrano, - visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 8 m, - međurazmak stupova: 35 m, - odmak optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 1,8 m (overhang -1,8m) - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,9
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
c) | Cestovne LED svjetiljke sljedećih karakteristika: - max. snaga cijele svjetiljke kod 100% opterećenja: 30 W - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 140 lm/W - klasa električne zaštite: klasa II (nije potrebno uzemljiti) oznaka iz projekta: P3 Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre za prometnicu klase C5 prema HRN EN 13201:2016 za sljedeću konfiguraciju: | kom | 57 |  | 0
Profil P3 - promet: dvosmjeran - broj voznih traka: 2 - širina prometnice: 4,0 m, - obloga ceste: R3, q0=0,07, - raspored stupova: jednostrano, - visina optičke osi svjetiljke iznad prometnice: 7,5 m, - međurazmak stupova: 35 m, - odmak optičke osi svjetiljke od ruba prometnice: 2,5 m (overhang -2,5m) - nagib svjetiljke: 0°, - faktor održavanja: 0,9
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
(II) | SPOJNI PRIBOR
1. | Dobava i prijevoz utikača i natikača za ostvarivanje spoja između napojnog kabela i svjetiljke - nazivna struja: 16A, - broj polova: 3, - nazivni napon: 250V, - stupanj zaštite: IP66
Uz opremu potrebno isporučiti: - Izjavu o sukladnosti proizvođača, - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 10 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj, - Tehnička dokumentacija (katalog) proizvođača te upute za montažu i održavanje
a) | Jednako vrijedan proizvod kao utikač STUCCHI Tip: 3701/V | kom | 100 |  | 0
Ponuđeno: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
b) | Jednako vrijedan proizvod kao natikač STUCCHI Tip: 3702/V | kom | 100 |  | 0
Ponuđeno: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće: Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
2. | Dobava i prijevoz kabela za ostvarivanje spoja između napojnog kabela i svjetiljke.
a) | kabel PP00 3x2,5mm2 dužine 2 metra | kom | 100 |  | 0
3. | Dobava i prijevoz izolacijske kompresijske spojnice za priključak Cu vodiča P-2,5 mm2 na:
a) | Al-SKS-16 mm2 - 2 komada po svjetiljci | kpl | 100 |  | 0
(III) | MONTAŽNI PRIBOR
1. | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu bočno na drveni ili betonski stup na željenoj visini sa karakteristikama: - promjerom vrha 60mm, - kut nagiba kraka 5°, - debljine stijenki željeza prema težini i površini ugrađene svjetiljke (statički proračun), - učvršćeno na stup pomoću 2 obujmice debljine min. 1,5 mm, 4 vijka M8x30 i matice M8
- nastavak za montažu konektora (prilagođen ponuđenom tipu konektora), - ostale dimenzije prema nacrtu iz projekta, - krak isporučiti u kompletu sa svim potrebnim spojnim i montažnim priborom, - antikorozivna zaštita izvedena uranjanjem u kupku od otopljenog cinka sa debljinom nanosa cinka 60 do 80 mikrona.
Uz krak potrebno isporučiti: - Izjavu o sukladnosti proizvođača, - Izjava o davanju jamstva na proizvod u razdoblju od min. 10 godina koju potpisom i pečatom ovjerava proizvođač ili distributer za RH ili ponuditelj, - Izjava proizvođača ili distributera kojom se ovlašćuje ponuditelja da vrši nuđenje, prodaju, montažu, spajanje, puštanje u rad i popravak proizvoda za predmetni projekt, - Uvjerenje o ispitivanju kvalitete vrućeg pocinčavanja prema normi HRN EN ISO 1461, - Svjedodžba (certifikat) ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kvalitete o usklađenju proizvoda s HRN EN ISO 544:2011, HRN EN ISO 1461:2010, HRN EN ISO 14713-2:2010,
- Tehnička dokumentacija (katalog) proizvođača te upute za montažu i održavanje, - Izjava proizvođača da je proizvod namijenjen montaži na sve tipove drvenih i betonskih stupova niskonaponske mreže HEP-a sukladno BILTEN HEP-a brojevi 46/1995., 48/1995., 086/1996., 118/2003., - Statički proračun izrađen od strane ovlaštenog inženjera građevine usklađen sa nizom norma Eurokod EN 1990, EN 1991 i EN 1993 na osnovu težine i površina ponuđene svjetiljke.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
a) | Tipski ravni krak za bočnu montažu na drveni ili betonski stup - noseća cijev duljine (izbačaj) od 750 mm | kom | 100 |  | 0
Proizvođač:…………………………………. Tip:………………………………………….. Model:……………………………………….
6. | Razni sitni i spojni materijal koji se koristi pri održavanju javne rasvjete (izolir trake, vijci za lim i drvo, šelne, premazi, vezice,...) | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti i prijevoz odnosno dostavu opreme i materijala u rokovima i dinamici koju će definirati investitor.
NAPOMENA 2.: Netom prije narudžbe opreme (odmah nakon ugovaranja) obavezno pregledati cijelo područje radova s nadzornim inženjerom te zapisnički utvrditi eventualna odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju nastala u razdoblju između vremena projektiranja i vremena izvođenja radova, a uslijed HEP-ove zamjene drvenih s betonskim stupovima i/ili prekomjerne dotrajalosti pojedinih drvenih stupova, te na temelju tog zapisnika po potrebi prilagoditi količine za narudžbu materijala (svjetiljke, krakovi, spojni pribor i dr.).
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim potrošnim i spojnim materijalom.
NAPOMENA 4.: Dimenzije izbačaja i nadvišenja za sve krakove su dane kao uprosječena vrijednosti, moguća odstupanja na predmetnoj linijskoj građevini te je jako važno ispoštovati prethodnu Napomenu 2.!
| GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
B. | GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI
(I) | HEP RADOVI
1. | Poslovi djelatnika HEP-a u smislu nadgledanja radova, uključenja, isključenja, odspajanja i spajanja napajanja te ostalih potrebnih radnji od strane HEP-a na odcjepima NN mreže HEP-a na kojima će se izvoditi zamjena svjetiljaka ili dogradnja svjetiljki. | kom | 100 |  | 0
(II) | RADOVI NA SVJETILJKAMA - samostojeći NN stupovi HEP-a (drveni/betonski)
1. | Električko odvajanje postojeće svjetiljke javne rasvjete sa NN mreže (granica osnovnih sredstava HEP-a). | kom | 60 |  | 0
2. | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke javne rasvjete sa stupa, uključivo i postojeći krak, do utikača sa odvozom skinutih svjetiljki na skladište investitora. | kom | 60 |  | 0
3. | Montaža i spajanje nove svjetiljke javne rasvjete uključivo i pripadajući krak na stup sa svim potrebnim spajanjima i radovima zaključno s natikačem te uključivanjem u utikač do pune funkcionalnosti svjetiljke uz ispitivanje funkcionalnosti. | kom | 100 |  | 0
4. | Provlačenje i spajanje međuspojnog kabela PP00 3x2,5 mm2 na utikač, natikač i svjetiljku. | kom | 100 |  | 0
5. | Spajanje vodiča (N i L) za priključak svjetiljke (granica osnovnih sredstava HEP-a) javne rasvjete na:
a) | SKS “Elkalex” 2x16 mm2 unutar NN kabelske mreže | kpl | 100 |  | 0
(III) | RADOVI NA KRAKOVIMA - samostojeći NN stupovi HEP-a (drveni/betonski)
1. | Dobava i montaža na stup drveni/betonski NN mreže 2x trake od nehrđajućeg čelika + kopča + zaštitni plastični profil dužine 1000 mm, širine 20 mm i debljine 0,7 mm (jednako vrijedan proizvod kao METAL PRODUKT Tip F2007 + A200 + B200) za učvršćenje PVC cijevi za sprovođenje kabela PP00-Y 3x2,5 mm2 od konektora svjetiljke do visine SKS kabela ili golog vodiča. | kom | 100 |  | 0
2. | Dobava i montaža PVC cijev za učvršćenje i sprovođenje kabela PP00-Y 3x2,5 mm2 od konektora svjetiljke do visine SKS kabela ili golog vodiča, dužine do 2m, UV-postojana, za vanjsku ugradnju, halogen-free krute elektroinstalacijske cijevi, srednja mehanička otpornost, rezanje cijevi na licu mjesta prema stvarno potrebnoj dužini. | kom | 100 |  | 0
(IV) | RADOVI NA OJR
1. | Prespajanja u postojećem ormaru javne rasvjete s ciljem ostvarenja cijelonoćne rasvjete i/ili upravljačkog voda, uključivo sav spojni i montažni pribor te ostalu opremu sukladno jednopolnoj shemi iz projekta. | kpl | 3 |  | 0
(V) | ISPITIVANJA
1. | Parametriranje svjetiljka i ormara javne rasvjete, usmjeravanje optike svake pojedine svjetiljke, puštanje u probni rad i trajni rad, izrada zapisnika o funkcionalnom ispitivanju i puštanju u rad te ostalih zapisnika, izrada atestno tehničke dokumentacije za primopredaju. | svjetiljka ili ormar | 100 |  | 0
2. | Ispitivanja ispravnosti električnih instalacija javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi i usvojenim normama pri izgradnji javne rasvjete. - otpor izolacije vodiča (cijeli sustav od brojila do svjetiljke) - neprekinutost zaštitnog vodiča (PE ili PEN) - povezanost metalnih masa (OJR; krak ili metalni stup - svjetiljka kad je svjetiljka u klasi I) - otpor uzemljenja (samo za OJR) - zaštita od indirektnog dodira (OJR i svjetiljke) - struja, napon i faktor snage svakog strujnog izlaza (trase) na početku trase kod uključene rasvjete - pad napona na kraju svakog strujnog izlaza (trase) kod zadnje svjetiljke kod uključene rasvjete. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja Luminacije i/ili rasvjetljenosti sa certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju instrumenta) na svakoj prometnoj površini prema HRN EN 13 201-4 s izradom propisanog protokola i to:
a) | LUMINANCIJA / SJAJNOST: - Srednja razina Luminancije - uzdužna jednolikost Luminancije - opća jednolikost Luminancije | raspon stupova | 2 |  | 0
b) | ILUMINANCIJA / RASVJETLJENOST: - Srednja razina rasvjetljenosti - opća jednolikost rasvjetljenosti | raspon stupova | 1 |  | 0
4. | Izvršenje svjetlotehničkih mjerenja temperature boje LED izvora svjetlosti sa certificiranim instrumentom (obavezno priložiti certifikat o umjeravanju instrumenta) s izradom propisanog protokola za svaki tip predviđenih LED svjetiljki. | kpl | 3 |  | 0
NAPOMENA 1.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti hidrauličku platformu i transportne troškove platforme te sve ostale troškovi rada, strojeva i nespecificiranog materijala potrebnih za izvođenje radova do pune funkcionalnosti.
NAPOMENA 2.: U cijenu svih stavki ove grupe potrebno je uključiti sve troškove koji proizlaze iz potrebe sudjelovanja HEP-a u izvođenju istih (ukapčanja, iskapčanja, nadzor nad radovima na postrojenju HEP-a i slično).
NAPOMENA 3.: Prije davanja ponude obavezno proučiti pripadajuću tehničku dokumentaciju i obići postojeću instalaciju te svaku stavku ponuditi sve do pune funkcionalnosti sa uključenim svim radovima.
| GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI |  |  | UKUPNO: | 0
C. | GRUPA 3. - RADOVI OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
(II) | REGULACIJA PROMETA
1. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa od strane ovlaštenog inženjera prometa, ishođenje potrebnih suglasnosti na isti, te postava privremene regulacije prometa kojom se omogućava prometovanje najmanje jednom prometnom trakom za vrijeme:
a) | izvođenja radova prema ovom troškovniku | kpl | 1 |  | 0
b) | izvršenja svjetlotehničkih i/ili elektrotehničkih mjerenja | kpl | 1 |  | 0
(III) | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
1. | Izrada projekta izvedenog stanja izrađenog od strane ovlaštenog inženjera elektrotehničke struke (dwg. nacrt i opis izvedenog stanja / u digitalnom i pisanom obliku). | kpl | 1 |  | 0
| GRUPA 3. - RADOVI OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE |  |  | ZBROJENO: | 0
D. | R E K A P I T U L A C I J A
A. | GRUPA 1. - MATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
B. | GRUPA 2. - RADOVI ELEKTROMONTERSKI |  |  |  | 0
C. | GRUPA 3. - RADOVI OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (sa PDV-om): |  |  |  | 0
Ponuditelj: ___________________________________________________
| Mjesto i datum: ____________________________ | M.P. |  | Potpis: ___________________